Čerpadla se šroubovým odstředivým kolem pro:

- odpadní vody

- kaly

- viskózní kapaliny

- těžko čerpatelná media

- citlivá media

# PREROSTAL SYSTÉM

## Technický popis systému

ing. Jindřich Vimr					HIDROSTAL Bohemia s.r.o.

Telefon : +420/226 804 411-5	                                   Pražská 462

Telefax : +420/226 804 410                   		252 29 Lety u Dobřichovic

E-mail: kontakt@hidrostal-bohemia.com		Česká republika

Technický popis systému PREROSTAL od firmy HIDROSTAL a.s.

1. Všeobecně

„Prerotations- System“ je patentovaným systémem čerpání povodňových, deštových a komulnálních odpadních vod pana Martina Stähleho CH- Patent 533.242 dodávaný firmou Hidrostral a. s., Neunkirch, Švýcarsko pod obchodním názvem PREROSTAL.

V České republice je firma Hidrostal a.s. Neunkirch, Švýcarsko zastupována svoji dceřinnou společností Hidrostal Bohemia s.r.o.

PREROSTAL 	- je regulační systém pracující na principu předrotace kapaliny

před jejím vstupem do čerpadla. Otáčky čerpadla se nemění.

Odpadá nutnost instalace frekvenčního měniče.

PREROSTAL 	- zajišťuje automatickou regulaci čerpaného množství kapaliny tak,

aby v každém okamžiku množství čerpané odpovídalo množství

přitékajícímu do čerpací jímky. Tzn. kontinuální čerpání bez

potřeby akumulačního prostoru v čerpací jímce.

PREROSTAL 	- zajišťuje stálou čistotu čerpací jímky bez usazených a plovoucích

nečistot v důsledku samočistícího efektu předrotace.

PREROSTAL 	- zajišťuje 100% odstranění aerosolů z ovzduší.

PREROSTAL 	- zajišťuje 100% bezhlučný provoz.

2. Základní součásti čerpací stanice PREROSTAL

## Obrázek 1    		Obrázek 2

## PEREROSTAL- vestavná sada 	PREROSTAL- Čerpací stanice

## Po zabudování vestavné sady

## 3. Popis funkce

V čerpací jímce je vertikálně instalováno ponorné čerpadlo Hidrostal se šroubovým odstředivým kolem. Čerpací jímka se plní odpadní vodou až k zapínací hladině čerpadla. Po dosažení zapínací hladiny se čerpadlo automaticky zapne a začne sčerpávat odpadní vodu z čerpací jímky.

Dokud je hladina v jímce nad úrovní přepadové hrany, předrotace nenastává. Čerpadlo čerpá množství, které odpovídá provoznímu bodu na jeho charakteristice

(viz. obrázek 3).

Je-li čerpané množství větší, než množství přitékající do čerpací jímky, hladina v čerpací jímce klesá. V okamžiku, kdy hladina klesne na úroveň přepadové hrany, je odpadní voda nucena natékat do předrotační nádrže pouze tangenciálním přítokovým kanálem - Venturiho dýzou. (viz. obrázek 2). Tangenciální nátok způsobuje, že voda v předrotační nádrži začne rotovat ve směru rotace oběžného kola čerpadla. Tento jev nazýváme předrotací. Otáčky oběžného kola čerpadla jsou sice konstantní, ale nasávaná voda rotuje ve stejném směru jako oběžné kolo. Tedy relativní rychlost otáčení oběžného kola vůči jím procházející vodě klesá. Výsledkem tohoto jevu je pokles čerpaného množství vody a snížení příkonu čerpadla.  Spád mezi hladinou v čerpací jímce před přepadovou hranou a hladinou v předrotační nádrži způsobuje předrotační efekt (viz. obrázek 4).

### Obrázek 4

Přitéká-li do čerpací jímky ještě méně vody, zvyšuje se spád mezi hladinou v čerpací jímce před přepadovou hranou a hladinou v předrotační nádrži. To má za následek další zesílení předrotačního efektu, v jehož důsledku dojde k dalšímu snížení čerpaného množství (viz. provozní bod na obrázku 5).

Začne-li se množství vody přitékající do čerpací stanice zvyšovat je postup opačný, to znamená: spád mezi hladinami se zmenší, rychlost rotace vody v předrotační nádrži poklesne a čerpadlo začne čerpat větší množství vody.

Obrázek 5

# Čerpací stanice se systémem PREROSTAL přinesou vždy značnou úsporu investičních nákladů na stavbu v porovnání se šnekovou čerpací stanicí nebo čerpací stanicí s akumulačním prostorem stejných výkonových parametrů.

# ( viz. obrázek 6)

# Obrázek 6

Požadavky na obestavěný prostor

4. Přednosti čerpací stanice s předrotací PREROSTAL

- Snížení nákladů na elektrickou energii umožněné vysokými účinnostmi a samoregulací příkonu čerpadel při automatickém snížení čerpaného množství.

- Zajištění neucpatelnosti čerpadel v důsledku zachování stálé tlakové rezervy v celém rozsahu regulace.

- Vysoká provozní spolehlivost – kromě čerpadla žádné pohybující se díly.  Změna čerpaného množství je zajištěna při konstantních otáčkách čerpadla – odpadá nutnost instalace frekvenčního měniče, který je často zdrojem poruch.

- Čerpací jímka bez usazených nečistot v důsledku samočistícího efektu předrotace. Rotace vody v předrotační nádrži  zajišťuje, že se plovoucí nečistoty a tuky dostanou do sání čerpadla – odstranění zápachu.

- 100% odstranění aerosolů z ovzduší.

- 100% bezhlučný provoz.

# Text boxes

Čerpadlo

HIDROSTAL

Nasávací

trychtýř

Předrotační-nádrž (tank)

Spouštěcí-

zařízení

Výtlak potrubí

Přepadová

hrana

Venturiho dýza

Obrázek 3

Nepřerušované čerpání

Nepřerušované čerpání

Přerušované čerpání

Šneková čerpací stanice

Čerpací stanice se systémem „PREROSTAL“

Čerpací stanice s akumulačním prostorem